CONTENIDO

1.    OBJETIVO

2.    ALCANCE

3.    RESPONSABLES

4.    ACCIONES

5.    REGISTROS

6.    IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

1. OBJETIVO

1.1 Establecer los requisitos básicos para el cierre temporal y/o definitivo de la estación de servicio y desarrollar las actividades a seguir para su desmantelamiento.

2. ALCANCE

2.1 Este procedimiento es de aplicación y observancia obligatoria para el personal encargado de realizar las actividades durante el desmantelamiento de la estación Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V.

3. RESPONSABLES

3.1 Es responsabilidad la correcta aplicación de este procedimiento del Representante Técnico de la estación y los trabajadores asignados para la actividad.

4. ACCIONES

4.1 Impactos a prevenir y mitigar

Las reglas generales para observar para trabajos en alturas son:

- Contaminación de agua (superficial y subterránea) y suelos.

- Riesgos de incendio y/o explosión

- Afectación a población circundante

- Contaminación de la atmósfera

4.2 Criterios ambientales

- Uso futuro del predio después del desmantelamiento de la estación.

- Normatividad vigente para determinar los criterios de evaluación y criterios de remediación aceptables para suelos y aguas.

- Cercanía a fuentes de Ignición

- Cercanía a cuerpos de agua

- Cercanía a ecosistemas sensibles.

  - Actividades

El cierre y desmantelamiento de la estación de servicio comprende una serie de actividades tendientes a determinar las tareas de limpieza a seguir, las labores de remoción de los componentes de la estación y la restauración final.

El cierre de la estación puede ser temporal o definitivo.

    - Cierre temporal

Corresponde al cierre por períodos de tiempo menores a un año. La estación puede cerrarse dejando sus sistemas de almacenamientos parcialmente llenos o completamente vacíos. En el primer caso, se debe continuar el monitoreo para detección de fugas y derrames tal y como se realiza durante la operación de la estación.

Cuando los sistemas de almacenamiento están vacíos se puede suspender el monitoreo de fugas. Si el cierre es por un período mayor a los tres meses se debe:

- Verificar que el tanque esté anclado para evitar su flotación en eventos de inundación o lluvias.

- Limpiar el tanque siguiendo las recomendaciones que se dan más adelante en el cierre permanente.

- Cerrar o taponar todas las tuberías del tanque y las líneas de conducción.

- Abrir las tuberías de venteo para permitir que el tanque respire.

- Cortar el suministro eléctrico de todos los sistemas asociados al tanque.

- Cerrar el área y verificar que la zona alrededor del tanque está en condiciones seguras. Se deben marcar las bocas de llenado del tanque para indicar que no están en uso (con pintura, por ejemplo).

- Registrar la fecha del cierre y las condiciones del tanque en este momento. Se debe establecer un programa de inspección rutinario al tanque.

Si después del cierre temporal el tanque se pone en servicio nuevamente se deben efectuar lo siguiente:

- Remover los líquidos que estén en el tanque.

- Si se va a almacenar un líquido diferente a la inicial, se debe revisar la compatibilidad del material de construcción del tanque con el líquido y adelantar las tareas necesarias para su uso.

- Limpiar el tanque removiendo los lodos.

- Realizar pruebas de hermeticidad tanto al tanque como a sus líneas de conducción.

- Realizar un monitoreo continuo tanto al tanque como a sus componentes hasta cuando se pueda garantizar que estos están operando correctamente.

    - Cierre definitivo

El cierre definitivo incluye una serie de labores tendientes a determinar el estado ambiental de la zona y las acciones a seguir en caso de que exista presencian de combustible en suelos y agua producto por la operación de la estación de servicio. Estas labores son:

Determinar si existe o no contaminación en los suelos y agua de la zona, causada por la operación de la estación:

- Se debe adelantar una serie de estudios que permitan determinar las características ambientales de la zona, en el momento del cierre de la estación. El estudio debe incluir un muestreo en profundidad de los suelos perimetrales al tanque, a las líneas de conducción y a los equipos de distribución de la estación.

- El estudio debe incluir como mínimo la medición de los compuestos orgánicos volátiles (COVs)., este muestreo debe hacerse a partir del nivel de la superficie cada 0.70 m en profundidad hasta llegar a un metro por debajo de la cota del fondo del tanque, de tal forma que se triangule con el muestreo, los sistemas de almacenamiento, de conducción y distribución de la estación.

- Sin embargo, en caso de que exista evidencia de contaminación se debe valorar vertical y horizontalmente la extensión de la misma. Este estudio, debe estar acompañado por cualquier otro análisis que el dueño de la estación considere necesario para determinar el estado ambiental del agua y del suelo de la zona de la estación.

    - Acciones de remediación

Si la conclusión del estudio ambiental inicial es que existe contaminación por hidrocarburos en la zona, se debe realizar la evaluación de riesgos y contratar los servicios por personal capacitado para las tareas de remediación pertinentes para remoción de vapores, recuperación de producto libre, limpieza de aguas y suelos.

  - Desmantelamiento

La figura 1 presenta una lista de las actividades a seguir durante el desmantelamiento de la estación indicando las actividades que aplican para la remoción de tanques superficiales y de tanques subterráneos, previo concepto de la autoridad ambiental.

Figura 1.  Labores de desmantelamiento

1) Tanques superficiales

(2) Tanques subterráneos

    - Abandono del tanque en el sitio

Los tanques siempre deben extraerse, salvo en sitios en que el tanque se encuentra cerca a cimentaciones de edificaciones u otros tanques en servicio que pueden resultar afectados por la excavación y posibles deslizamientos de tierra en la zona, previo concepto de la autoridad ambiental a la que se le enviará un mapa de ubicación del tanque abandonado. Sin embargo, esta alternativa no elimina sospechas de contaminación en la zona en la cual se encuentra el tanque. En caso de ser necesario inutilizar el tanque se debe seguir la siguiente metodología.

El método sigue las especificaciones dadas para la extracción de tanques en cuanto a actividades previas, acceso y limpieza, verificación de los niveles de explosividad y excavación. Los sistemas de almacenamiento deben desocuparse, limpiarse y descontaminarse para poder permanecer en el sitio de construcción, los equipos complementarios y asociados deben desconectarse y ser sellados permanentemente. Posterior a esta etapa se procede a rellenar el tanque con material inerte como arena, mezclas de arena y tierra, o concreto triturado. La arena es el material más utilizado, ésta se introduce al tanque a través del manhole o a través de orificios perforados en su parte superior, hasta cuando el cono de arena alcanza el nivel superior del tanque. Posteriormente se aplica una pequeña cantidad de agua para hacer que la arena migre y se reacomode uniformemente.

Si se utiliza arena y tierra, se debe llenar en primer lugar el 80% de la capacidad del tanque con arena y posteriormente se introduce la tierra, la cual se mezcla con agua para producir un lodo que llena todo el tanque.

Las tuberías de venteo del tanque deben sellarse y debe actualizarse los mapas de la estación para que reflejen los tanques que han sido inutilizados.

En caso de que las construcciones existentes no se vayan a utilizar en un nuevo proyecto, se deben demoler con las respectivas normas de seguridad y los materiales resultantes se dispondrán por empresas autorizadas de residuos de manejo especial.

  - Extracción de tanques de almacenamiento

Antes de la extracción del tanque se debe adelantar un plan de salud y seguridad industrial para prevenir los posibles efectos que puedan tener los combustibles almacenados en el tanque. Se recomienda avisar previamente a las autoridades competentes acerca de la extracción del tanque, por lo cual se deben llevar a cabo los procedimientos para obtener permisos y coordinar visitas si se requiere. Así mismo, antes de la remoción del tanque se debe suspender el suministro eléctrico a cada uno de los sistemas asociados a él. Es necesario señalizar correctamente el sitio de obra, durante la extracción del tanque los riesgos de flotación son muy altos, por esta razón se debe tratar que las labores de drenaje de líneas, extracción de combustible, remoción de lodos y desgasificación del tanque se realicen inmediatamente antes de empezar la excavación.

Si la remoción de lodos exige la entrada de personal al tanque, este debe realizarse siguiendo estrictamente el procedimiento de entrada a espacios confinados y diligenciando el permiso respectivo.

El procedimiento incluye el monitoreo de la atmósfera (niveles de oxígeno y el límite inferior de explosividad-LEL), protección respiratoria y cualquier otra protección personal pertinente. Este procedimiento, sólo debe realizarlo personal capacitado para ello.

Al igual que en el proceso de instalación, en la extracción la zona de la estación de servicio debe protegerse con barricadas o cualquier otro tipo de cerramiento que impida el acceso de personal ajeno a la obra. Así mismo, debe verificarse continuamente los niveles de explosividad y garantizar que el personal utiliza los elementos de protección personal correspondientes.

Es necesario definir un área para parqueadero de los vehículos que se utilizan en la obra, que esté lo suficientemente alejada del tanque con el fin de reducir los riesgos de explosión por la generación de fuentes de ignición.

Durante las tareas de desmantelamiento queda prohibido fumar, por lo cual se debe ubicar en diferentes sitios la señal de NO FUMAR.

    - Desgasificación del tanque:

Puede realizarse a través de diferentes métodos:

- Hielo seco:

Posterior a la remoción de los materiales de acumulación, se eliminan todos los vapores inflamables que se encuentren dentro del tanque. Los vapores presentes en el tanque pueden removerse desplazándolos con gases inertes, usando dióxido de carbono, comúnmente conocido como hielo seco, en una cantidad de 1.5 libras por cada 100 galones de capacidad del tanque. El hielo seco se tritura y se introduce uniformemente dentro del tanque abriendo todos los accesos del mismo a la atmósfera para permitir la rápida disipación del hielo seco.

Es muy importante anotar que el contacto del hielo seco con la piel puede producir quemaduras, por lo cual es indispensable el uso de guantes y demás equipos apropiados para su manipulación; así mismo, es necesario tener presente que al des gasificar el tanque, los vapores pueden migrar a sótanos, ductos u otras áreas por lo que se debe observar y hacer cumplir todas las normas de seguridad pertinentes a líquidos inflamables, especialmente la señal de NO FUMAR; además, se debe contar con un explosímetro para monitorear periódicamente las concentraciones de vapores.

- Agua jabonosa

Llenar el tanque con agua jabonosa, requiere tratar el agua antes de su vertimiento, lo que hace este método bastante costoso. Durante el llenado se inicia la desgasificación del tanque, ya que a medida que el agua entra desplaza los gases almacenados en él. El agua que se utiliza en estas tareas, debe extraerse del tanque y disponerse, para su tratamiento, en los sistemas para residuos líquidos de la estación.

- Vapor

Se introduce al tanque a través de una de sus bocas. La tasa de aplicación del vapor debe ser suficiente para exceder la tasa de condensación de tal manera que el tanque se caliente alcanzando una temperatura cercana al punto de ebullición del agua. Debe aplicarse suficiente vapor para vaporizar todos los residuos adheridos a las paredes del tanque. Las lecturas del LEL, usando el explosímetro, deben hacerse a través de un tubo con material secante, como cloruro de calcio, para asegurar que el vapor no afecte el instrumento; si no se dispone de material secante debe esperarse a que el tanque se enfríe y el exceso de vapor se haya concentrado.

Se considera que el tanque ha sido correctamente des gasificado, cuando al tomar lecturas de nivel de explosividad, a lo largo de la profundidad del tanque y en todos sus accesos, estos están por debajo del 10% del nivel inferior de explosividad (NIE). Si estos niveles no se alcanzan después de la primera desgasificación se debe repetir el procedimiento y revisar nuevamente los niveles de explosividad.

    - Excavación y remoción del tanque

Durante la excavación se remueven los equipos asociados al tanque y la totalidad de las líneas de conducción. Si por algún motivo parte de la tubería queda en el sitio, esta se lava y se des gasifica usando nitrógeno, hielo seco o cualquier otro método que garantice que la tubería quede inerte; posteriormente, se procede a soldar tapones en todas sus uniones y a rotularlas indicando la fecha en que se selló y el tipo de combustible que almacenaba el tanque al cual estaban conectadas.

A medida que se efectúa la excavación, debe tomarse una muestra por m3 de material extraído y debe realizarse un análisis de COV´s usando un PID, OVA o un FID. Si el contenido de COV´s en la muestra es mayor a 100 ppm (o la concentración definida por la autoridad ambiental correspondiente) debe tratarse antes de su disposición final. Sin embargo, cuando se trata de productos menos volátiles como el Diésel, debe evaluarse adicionalmente la presencia de producto en el suelo. Es necesario, el uso de análisis de campo rápidos, debido a que, por razones de seguridad, la excavación no puede dejarse abierta por un período prolongado de tiempo.

El material excavado contaminado se dispone en lugares aislados en el sitio de obra y se protege por medio de geomembranas para impedir que lluvias o escorrentía transporten los compuestos orgánicos presentes en ellos. Estos suelos deben removerse lo más pronto posible y transportarse a sitios adecuados para su tratamiento o para su disposición final.

    - Disposición

Una vez se ha removido el tanque de la excavación, se procede a reinstalar los sellos y tapones del tanque dejando una pequeña abertura (por lo menos 1/8 de pulgada) para ventilación. Los niveles de explosividad aceptados, para tanques que van a ser desechados son 0% LEL y deben verificarse antes de su disposición como chatarra.

El tanque debe ubicarse en un lugar alejado de la excavación y anclarse con tacos, llantas u otro elemento que impida su movimiento, en este lugar se debe proceder a inspeccionar la totalidad del tanque en búsqueda de orificios, señales de corrosión o cualquier otro signo que pueda indicar fugas de combustibles en el tanque. El tanque debe rotularse, indicando:

- Combustible que almacenó

- No está libre de gases

- No es apto para almacenar agua o comida

Como medida de seguridad para impedir el reúso del tanque se recomienda abrir un número suficiente de agujeros sobre la superficie del tanque, teniendo en cuenta las precauciones correspondientes para evitar generación de fuentes de ignición.

Finalmente, el tanque debe removerse del sitio de obra (lo más pronto posible) y transportarse con el equipo adecuado (grúa) al sitio aprobado para su disposición final.  Una vez se ha descargado el tanque en este sitio, se debe exigir y conservar el nombre, la dirección, y el teléfono del lugar de disposición.

  - Reevaluación de la zona

Una vez que se ha extraído el tanque se debe analizar y determinar las condiciones ambientales del suelo y del agua subterránea en la zona de excavación. Se deben determinar niveles de COV’s en las paredes y fondo de la excavación y en caso de haber presencia de combustible, debe retirarse el suelo en una extensión máxima de 1 m en paredes y fondo (siempre y cuando no se haya alcanzado el nivel freático). Este material debe ser tratado y si hay remanente de combustible en las paredes de la excavación.

  - Relleno

Si no se va a instalar un tanque nuevo se puede proceder a rellenar la excavación usando bien sea el material extraído libre de contaminación o material granular limpio e inerte. El material de relleno debe compactarse apropiadamente para impedir la presencia de asentamientos diferenciales. La superficie del relleno debe quedar a nivel con el resto de la superficie de la estación.

5. REGISTROS Y ANEXOS

F-10.2-01 Bitácora de Registro de Mantenimiento

6. ANEXOS

El formato F-10.2-01 Bitácora de Registro de Mantenimiento, se llena en la Bitácora de operación y mantenimiento que se encuentra en la estación de servicio.

6.- IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

HISTORIAL DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

| FECHA | REVISIÓN | SECCIÓN MODIFICADA | MODIFICACIONES REALIZADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/04/2025 | 0 | N/A | Emisión del documento. |

|  | NOMBRE | FUNCIÓN | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELABORA |  | Representante Técnico |  | 28/04/2025 |
| REVISA |  | Alta Dirección |  | 28/04/2025 |
| AUTORIZA |  | Alta Dirección |  | 28/04/2025 |