CONTENIDO

1.    OBJETIVO

2.    ALCANCE

3.    RESPONSABLES

4.    ACCIONES

5.    REGISTROS

6.    IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

1. OBJETIVO

1.1 Establecer las especificaciones, parámetros y requisitos técnicos de Seguridad Industrial y Operativa que se deben cumplir para llevar a cabo la buena práctica de etiquetado, bloqueo y candadeo para interrupción de líneas con producto.

2. ALCANCE

2.1 Este procedimiento es de aplicación y observancia obligatoria en todas las operaciones que tengan que ver en la interrupción de líneas con producto.

3. RESPONSABLES

3.1 Es responsabilidad la correcta aplicación de este procedimiento del Representante Técnico de la estación y los trabajadores asignados para la actividad.

4. ACCIONES

4.1 Actividades a desarrollar para etiquetado, bloqueo y candadeo para interrupción de líneas con producto.

    - Etiquetado

Se debe ocupar siempre algún tipo de etiqueta y candado como el que se muestra para identificar la línea de producto a cerrar. Esto se logra mediante la colocación de equipo apropiado de candado y etiqueta en los dispositivos de aislamiento de líneas de combustible.

BLOQUEO POR OPERACIÓN EN LÍNEAS DE PRODUCTO

NO SE RETIRE ESTA TARJETA HASTA QUE CONCLUYA EL TRABAJO

LUGAR DEL TRABAJO: ____________________________

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: ___________________

RAZÓN DEL PARO/BLOQUEO: ______________________

COLOCADA POR: ________________________________

HORA: _____________   FECHA: ___________________

AUTORIZADO POR: ______________________________

QUITADO POR: _________________________________

HORA: _____________   FECHA: ___________________

AUTORIZADO POR: ______________________________

PELIGRO

BLOQUEO POR OPERACIÓN EN LÍNEAS DE PRODUCTO

NO SE OPERE

ESTA TARJETA SE COLOCO AQUÍ POR UN MOTIVO IMPORTANTE

PELIGRO

    - Paro

- El personal responsable de la estación deberá de aislar las válvulas, máquina, línea o equipo de cualquier fuente que accione el paso del combustible por las líneas que se trabajan, colocando los dispositivos (tarjeta y candado). Si se requiere des energizar un equipo eléctrico como motobombas o dispensarios, el personal responsable de la estación deberá garantizarlo en todo momento.

- El orden de instalación del candado y tarjeta debe ser. En primera instancia el responsable de la estación, seguido por el responsable de mantenimiento que lo intervendrá.

- El orden de instalación del candado y tarjeta en el caso de contratistas debe ser. En primera instancia el propietario de la estación, seguido por el del Contratista.

    - Bloqueo

- Si trabaja un solo operario de una determinada especialidad: instalará su candado conservando la llave en su poder.

- Si trabaja un grupo de operarios/ayudantes de la misma especialidad: Asignar la responsabilidad primaria del grupo al operario de mayor jerarquía quién instalará su candado.

Estando aislado, bloqueado la tubería, y antes de iniciar el trabajo de servicio y/o mantenimiento se debe efectuar pruebas para verificar que efectivamente la tubería está bloqueada; realizando las acciones que apliquen como:

- Realizar el despeje del área, retirando al personal ajeno a esta actividad; las pruebas deben ser realizada por el personal mínimo necesario.

- Verificar que las válvulas de bloqueo están en posición cerrada.

- Verificar que las válvulas de purgas y venteas estén abiertas y que no existan materiales peligrosos acumulados.

- Verificar posición de candados y tarjetas de operación en todos los dispositivos de aislamiento.

- Realizar pruebas operando la estación de "Arranque y Paro" verificando que el equipo no arranque y que no hay secuencia, interconexiones, activaciones por interlocks o sistemas de emergencia que puedan arrancar o mover el equipo. (eléctrica, mecánica, neumática o hidráulicamente). Se debe accionar el botón de "Paro" cada vez que se accione el de "Arranque".

    - Realización del trabajo

Una vez que se han realizado las acciones indicadas en los incisos anteriores se procederá a realizar las actividades de mantenimiento.

    - Entregas de tubería

Concluidos los trabajos de mantenimiento y realizadas las pruebas de funcionalidad, se procederá a realizar la entrega - recepción de las tuberías, para dejarlos disponible para operar en condiciones seguras, realizando lo siguiente:

- Retiro de candados y tarjetas: Personal de mantenimiento o contratista procederá en primera instancia al retiro de los candados instalados. Cuando un empleado autorizado, que instaló el candado y tarjeta de bloqueo, no está disponible (localizable) para retirarlo por sí mismo; podrá hacerse únicamente bajo la responsabilidad y autorización del responsable de la estación.

- Personal de operación deberá revisar las salidas de la tubería eso y asegurarse que el personal no autorizado se ha retirado, todas sus guardas y protecciones están en su lugar, se han retirado el equipo y herramientas no esenciales, se mantiene orden, limpieza y los componentes operacionales están íntegramente seguros. (registros sellados, guardas colocadas, conexiones a tierra).

- Posteriormente retirará candado y tarjeta.

5. REGISTROS Y ANEXOS

F-10.2-01 Bitácora de Registro de Mantenimiento

ANEXOS

El formato F-10.2-01 Bitácora de Registro de Mantenimiento se llena en la Bitácora de operación y mantenimiento que se encuentra en la estación de servicio.

6.- IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

HISTORIAL DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

| FECHA | REVISIÓN | SECCIÓN MODIFICADA | MODIFICACIONES REALIZADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/04/2025 | 0 | N/A | Emisión del documento. |

|  | NOMBRE | FUNCIÓN | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELABORA |  | Representante Técnico |  | 28/04/2025 |
| REVISA |  | Alta Dirección |  | 28/04/2025 |
| AUTORIZA |  | Alta Dirección |  | 28/04/2025 |