PROGRAMA GENERAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO.

| PROGRAMA ANUAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto NOM | Tipo de Actividad | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 8.9.4 | Protección catódica. Mantenimiento sistema eléctrico - Bitácora de sistemas e instalaciones de la Estación de Servicio - Bitácora Mantenimiento de Equipo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8.10.1 | Pruebas de hermeticidad en tanques y tuberías - Bitácora de mantenimiento de pruebas de hermeticidad - Bitácora de incidentes e inspecciones de operación y mantenimiento | P: | P: | P: | P: | P: |

P: Colocar fecha de la realización del trabajo

Descripción de las Actividades:

- Protección catódica. Mantenimiento sistema eléctrico conforme al 8.9.4

Cuando aplique, las conexiones eléctricas del rectificador, así como las de alimentación de corriente alterna o de cualquier fuente de energía de corriente directa, se deben proteger, limpiar y ajustar una vez al año, para mantener bajas resistencias de contacto y evitar sobrecalentamientos. Cualquier defecto o falla en los componentes del sistema debe eliminarse o corregirse.

Debe aplicarse recubrimiento anticorrosivo a la cubierta de las fuentes de energía, transformador y a todas las partes metálicas de la instalación.

- Pruebas de hermeticidad en tanques y tuberías conforme al 8.10.1

Las actividades de mantenimiento para las tuberías consistirán en verificar los resultados de las pruebas de hermeticidad, a fin de realizar las correcciones que sean necesarias.

Para la realización de las pruebas de hermeticidad se utilizarán los sistemas móviles.

Los resultados que se obtengan de las pruebas de hermeticidad realizados con equipo móvil quedarán registrados en la bitácora y el original se guardará en el archivo de la Estación de Servicio, y se exhibirá a la Agencia cuando así se solicite.

Con los resultados de las pruebas de hermeticidad se podrá identificar si se requiere realizar actividades de mantenimiento a las tuberías y, en su caso, determinar las acciones para llevar a cabo las reparaciones correspondientes, la suspensión temporal de las mismas o el retiro definitivo y sustitución por tuberías nuevas.

En caso de ser detectada alguna fuga, se procederá a suspender la operación del tanque que alimenta dichas tuberías y a verificar la parte afectada para su reparación o sustitución según sea el caso.

Las pruebas de hermeticidad en tuberías alimentadas por tanques de almacenamiento se deben realizar, las dos iniciales indicadas en el numeral 6.4.6, previo a la puesta en servicio de la Estación de Servicio, otra a los cinco años y a partir del sexto año, en forma anual a través de un laboratorio de pruebas acreditado.

Personal Responsable:

1. Capacitación: Todo el personal

OBSERVACIONES:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________