INDICE

1.-OBJETIVO

2.-ALCANCE Y RESPONSABILIDAD

3.-REFERENCIA NORMATIVAS

4.-DEFINICIONES

5.-ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA TRABAJOS PELIGROSOS QUE GENEREN IGNICION

6.-REGISTROS Y BITACORAS

## 1. OBJETIVO

El Objetivo del presente procedimiento es establecer las especificaciones, parámetros y requisitos técnicos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa, y Protección Ambiental que se deben cumplir para trabajos peligrosos que generen ignición.

## 2. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD

2.1 ALCANCE:

Este procedimiento se aplicará en todos los trabajos peligrosos que generen ignición.

2.2 RESPONSABILIDAD

Es responsabilidad la correcta aplicación de este procedimiento del responsable de la estación y de los despachadores asignados a la actividad

## 3. REFERENCIAS NORMATIVAS

- NORMA Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas.

- Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

- Ley de Hidrocarburos.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

- Ley Federal del Trabajo

- Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2000, relativa a las condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.

- Norma Oficial Mexicana NOM-027-STPS-2008, actividades de soldadura y corte-condiciones de seguridad e higiene.

- Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2001, relativa a los equipos de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

- Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1998, relativa a los colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

- Reglamento de la Ley de Hidrocarburos.

- Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.

- Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DEFINICIONES

Accidente: Evento o combinación de eventos no deseados e inesperados que tienen consecuencias como lesiones al personal, daños a terceros en sus bienes o en sus personas, daños al medio ambiente, daños a instalaciones o alteración a la actividad normal de la operación.

Actividades de soldadura y corte: Son todos aquellos procesos y procedimientos que se desarrollan de manera permanente, provisional o en caso de mantenimiento a nivel de piso, altura, sótano, espacio confinado o en recipientes que contengan o hayan contenido residuos inflamables o explosivos para que el trabajador realice la unión, separación o perforación de metales.

Agencia: La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Área de trabajo: Es el lugar específico en donde se llevan a cabo las actividades de soldadura o corte.

Bitácora: Documento de hojas no desprendibles y foliadas, con notas manuscritas o impresas, donde se registra de forma continua, a detalle y por fechas, todas las actividades de mantenimiento y operación.

Soldadura: Es la coalescencia localizada de metales, producida por el calentamiento de los materiales metálicos a una temperatura apropiada, con o sin aplicación de presión y con o sin empleo de material de aporte para la unión.

Careta de protección: es el equipo de protección personal usado en las actividades de soldadura o corte, que sirve para proteger los ojos, la cara y el cuello del trabajador contra la radiación ultravioleta, infrarroja y visible, y de quemaduras por salpicaduras de cualquier material que sea expulsado al soldar o cortar.

Caseta de soldar: es un recinto destinado para realizar actividades de soldadura y corte, que permite proteger a terceros de quemaduras y radiación.

Cilindro: es un contenedor portátil cilíndrico que se usa para transportar y almacenar gases comprimidos utilizados en las actividades de soldadura y corte.

Corte: es la actividad por medio de la cual se separa un material metálico, al fundir un área específica por medio del calor del arco que se establece entre el electrodo y el material base, o por la reacción química del oxígeno y el gas combustible con el metal base.

Escoria: es un material sólido no metálico proveniente del revestimiento del electrodo o de algún material extraño, que queda atrapado en el metal de la soldadura o entre éste y el metal base, al momento de soldar o cortar por cualquier proceso de soldadura.

Espacio confinado: es un lugar lo suficientemente amplio, que tiene medios limitados o restringidos para su acceso o salida, que no está diseñado para ser ocupado por una persona en forma continua y en el cual se realizan trabajos específicos ocasionalmente, con ventilación natural deficiente, configurado de tal manera que una persona puede en su interior desempeñar una tarea asignada.

Fuente de ignición: es cualquier chispa, escoria, equipo o tubería caliente, o material con características tales que puedan, en combinación con cantidades adecuadas de comburente o combustible, ser factores de riesgo de incendio o explosión.

Atmósfera explosiva: es la concentración ambiental de las sustancias químicas peligrosas, que se encuentra entre los límites inferior y superior de inflamabilidad.

Atmósfera no respirable: es el medio ambiente laboral con deficiencia o exceso de oxígeno, esto es, con menos de 19.5% o más del 23.5% de oxígeno en la atmósfera del ambiente laboral.

Autoridad del trabajo; autoridad laboral: son las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que realicen funciones de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquéllas.

Autorización: es el acto mediante el cual el patrón, o una persona designada por éste, permite por escrito que un trabajador capacitado realice trabajos de soldadura y corte, en un área no designada específicamente para la realización de estas actividades.

Estación de servicio: Instalación para el abastecimiento de gasolina y/o diésel, pudiendo ser:

  - Estación de servicio con fin específico: La instalación que cuenta con la infraestructura y equipos necesarios para llevar a cabo el expendio al público de gasolina y diésel.

  - Instalaciones asociadas a la actividad de Expendio en su modalidad de Estación de Servicio 	para Autoconsumo: La instalación que cuenta con la infraestructura y equipos necesarios para el 	almacenamiento, autoconsumo y despacho de combustibles, a vehículos automotores utilizados en la realización de sus actividades.

Mantenimiento preventivo: Se refiere a la realización de actividades programadas para la limpieza, lubricación, ajuste y sustitución de piezas para mantener los equipos e instalaciones en óptimas condiciones de uso.

Mantenimiento correctivo: Se refiere a la realización de actividades no programadas para reparar o sustituir equipos o instalaciones dañadas o que no funcionan, para operar en condiciones seguras las Estaciones de Servicio.

Peligro: Es toda condición física o química que tiene el potencial de causar daño a las personas, a las instalaciones o al ambiente.

Práctica internacionalmente reconocida: Las especificaciones técnicas, o lineamientos documentados y expedidos por autoridades competentes u organismos reconocidos internacionalmente, que tengan relevancia mundial en materia de estaciones de servicio.

Prevención: Conjunto de medidas tomadas para evitar un peligro o reducir un riesgo.

Sistemas de seguridad (para protección de equipos y/o instalaciones): Conjunto de equipos y componentes que se interrelacionan y responden a las alteraciones del desarrollo normal de los procesos o actividades en la instalación o centro de trabajo y previenen situaciones que normalmente dan origen a accidentes o emergencias.

5.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR TRABAJOS PELIGROSOS QUE GENEREN IGNICION

Se debe contar con un programa de actividades de trabajos que generen ignición que al menos incluya:

a)	Actividad de trabajos que generen ignición (permanente o temporal);

b)	Procedimiento de trabajos que generen ignición;

c)	Tipo de riesgo;

d)	Procedimiento de seguridad;

e)	Procedimiento de autorización y persona(s) que autoriza(n), según sea el caso;

f)	Fecha de autorización;

g)	Duración o periodo;

h)	Área de trabajo;

i)	Nombre del personal que supervisará al trabajador que realizará las actividades de trabajos que generen ignición conforme a los procedimientos establecidos.

5.1 PARA TODAS AQUELLAS ÁREAS DE TRABAJO:

Espacios confinados, subterráneos, procesos (provisionales o en caso de mantenimiento) o recipientes donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos que representen peligro para los trabajadores, el programa de actividades de trabajos que generen ignición debe incluir además los siguientes procedimientos y controles específicos:

a)	Procedimiento para detectar atmósferas explosivas, irritantes o no respirables, cuando aplique;

b)	Controles específicos para evitar atmósferas explosivas o no respirables;

c)	Procedimiento de rescate.

5.2 EN LAS ÁREAS O INSTALACIONES, SEGÚN APLIQUE:

- Que se coloquen señales, avisos de seguridad o barreras de protección como pantallas, casetas para soldar, candados, mamparas o cualquier otro dispositivo cuando se realizan actividades de trabajos que generen ignición, con objeto de delimitar o restringir el área de trabajo.

- Que se verifique que el área de trabajo sea ventilada por medios naturales o artificiales y la inexistencia de materiales combustibles en un radio no menor a 10 metros.

5.3 EN CASO DE FUGA DE GASES COMBUSTIBLES, EN EL PROCESO DE SOLDADURA Y CORTE, SE DEBE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

- Contar y utilizar el equipo de protección personal recomendado en el análisis de riesgos para esta emergencia;

- Contar con las instrucciones concretas para controlar la fuga y aplicar el procedimiento de seguridad para controlar los riesgos;

- Tener disponibles el equipo y materiales que se deben emplear para controlar la fuga, y

- Designar a un supervisor que vigile el contenedor dañado o averiado en la zona, hasta que se libere la presión del cilindro o se controle la situación, con el fin de asegurarse que no se produzca fuego o se salga de control; que notifique al proveedor de manera verbal y escrita sobre el estado actual, e identifique el recipiente dañado.

5.4 LAS ACTIVIDADES DE TRABAJOS QUE GENEREN IGNICIÓN EN ESPACIOS CONFINADOS DEBEN CONTENER LAS INDICACIONES PARA QUE:

a)	El supervisor evalúe el interior del espacio confinado antes de entrar, durante y al terminar la actividad de soldadura y corte, para verificar que el contenido de oxígeno en el aire esté en el rango de 19.5% y 23.5%;

b)	Se evalúe la presencia de atmósferas explosivas a través de equipos de lectura directa;

c)	Se determinen los tipos de sustancias químicas almacenadas y aplique el procedimiento de descontaminación del espacio confinado;

d)	El trabajador cuente con la autorización por escrito del patrón antes de ingresar al área;

e)	El trabajador coloque tarjetas de seguridad que indiquen el bloqueo de energía de alimentación, maquinaria y equipo que se relacione con el recipiente y espacio confinado donde se realizará la actividad de trabajos que generen ignición;

f)	Se proceda a ventilar y efectuar los monitoreos con equipos de lectura directa para corroborar los niveles de concentración de oxígeno en aire y la ausencia de una atmósfera explosiva, en caso de no alcanzar los niveles de oxígeno establecidos en el inciso a), se podrá utilizar el equipo de protección respiratoria con suministro de aire respirable;

g)	Se utilicen equipos de extracción local para la eliminación de gases, vapores y humos peligrosos;

h)	El responsable del mantenimiento compruebe que el sistema de ventilación artificial se encuentre en condiciones de funcionamiento y opere bajo un programa de mantenimiento;

i)	Se coloquen fuera del espacio confinado los cilindros y las fuentes de poder;

j)	Se controle el tiempo de permanencia continua del trabajador dentro de un espacio confinado a una hora de trabajo continuo como máximo, con descansos mínimos de 15 minutos fuera del espacio confinado;

k)	Se eliminen o reduzcan al mínimo las atmósferas explosivas en los espacios confinados que hayan contenido líquidos inflamables u otro tipo de combustibles, antes de proceder a soldar o cortar;

l)	El supervisor vigile que se apliquen los procedimientos de seguridad establecidos, desde el ingreso del trabajador hasta el término de la operación;

m)	El soldador durante la operación utilice un arnés con una línea de vida. Las cuerdas de la línea de vida deben ser resistentes a las sustancias químicas presentes y con longitud suficiente para poder maniobrar dentro del área, y ser utilizada para rescatarlo en caso de ser necesario, y

n)	Se realice una limpieza e inspección para detectar y controlar los posibles riesgos, después de toda jornada de trabajo.

## 6.- REGISTROS DE ACTIVIDAD

Todas las actividades de este procedimiento deben quedar registrado en las bitácoras enlistadas abajo los cuales siempre deberán de las siguientes características:

- La(s) bitácora(s) no debe(n) contener tachaduras y en caso de requerirse alguna corrección, ésta será a través de un nuevo registro, sin eliminar ni tachar el registro previo.

- La(s) bitácora(s) estará(n) disponible(s) en todo momento en la Estación de Servicio y en un lugar de fácil acceso tanto para el responsable de dicha estación como para los trabajadores autorizados.

- La(s) bitácora(s) debe(n) contener como mínimo, lo siguiente: nombre de la Estación de Servicio, domicilio, nombre del equipo y firmas de los trabajadores autorizados, firma autógrafa del o los trabajadores que realizaron el registro de actividades, así como la fecha y hora del registro.

- BM-01	Bitácora de Mantenimiento