INDICE

1.-OBJETIVO

2.-ALCANCE Y RESPONSABILIDAD

3.-REFERENCIA NORMATIVAS

4.-DEFINICIONES

5.-ASPECTOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

6.-DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

7.-REGISTROS Y BITACORAS

## 1. OBJETIVO

El Objetivo del presente procedimiento es establecer las actividades y requisitos mínimos que debe cumplir el personal involucrado en la realización de trabajos en espacios confinados en forma segura, con la finalidad de prevenir incidentes, accidentes, enfermedades profesionales, afectaciones y daños a terceros, a las instalaciones y al medio ambiente.

## 2. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD

2.1 ALCANCE:

El presente procedimiento debe aplicarse obligatoriamente durante la planeación, programación, autorización, supervisión y cuando se realicen tareas que impliquen el acceso a espacios confinados. Estos se definen como cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador.

2.2 RESPONSABILIDAD

Es responsabilidad la correcta aplicación de este procedimiento del responsable de la estación.

## 3. REFERENCIAS NORMATIVAS

- NORMA Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas.

- Ley Federal del Trabajo

- Norma Oficial Mexicana NOM-033-STPS-2015, relativa a las condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados.

- Norma Oficial Mexicana NOM-027-STPS-2008, relativa a actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene.

- Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2001, relativa a los equipos de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

- Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1999, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.

- Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

- Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1998, relativa a los colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

## 4. DEFINICIONES

Ademe. - Estructura provisional, metálica o de madera, que se emplea para mantener la estabilidad de las paredes de una excavación.

Aireado. - Operación mediante la cual se hace fluir y ventear aire a presión y temperatura ambiente a un recipiente, toneles de carro-tanque o auto-tanque, equipos (espacio confinado) previamente vaporizados o inertizados.

Aislamiento del espacio confinado. - La instalación de juntas ciegas metálicas (figuras "8") en la totalidad de tuberías que se conectan al espacio confinado (entradas, salidas y conexiones auxiliares) además de bloquear las fuentes de energía (tarjeta candado), remover secciones de tubería y desconectar mecanismos para asegurar el aislamiento del espacio confinado.

Áreas peligrosas: Son los lugares en que se considera que están o pueden estar presentes en la atmósfera gases o vapores inflamables en cantidad suficiente para producir una mezcla inflamable.

Atmósfera peligrosa: Es aquella que puede provocar incidentes, accidentes, enfermedades profesionales, afectaciones y daños a "terceros, a las instalaciones y al medio ambiente, por existir algunas de las siguientes condiciones:

- Presencia de gas, vapor, neblina o polvo inflamable, asfixiante o tóxico, dentro de sus límites de inflamabilidad o arriba de la concentración máxima permisible (Treshold Limit Value "TLV").

- Cuando existe deficiencia (menos de •19.5% en volumen) o exceso (más de 22% en volumen) de oxígeno.

- Presencia de alguna sustancia pirofórica.

- Fuentes de radiaciones ionizantes.

Bitácora: Documento de hojas no desprendibles y foliadas, con notas manuscritas o impresas, donde se registra de forma continua, a detalle y por fechas, todas las actividades de mantenimiento y operación.

Brigada(s) de emergencia: Son los grupos de personas designadas y preparadas con propósitos específicos para atender coordinadamente las diferentes situaciones de emergencia y forman e integran la Unidad de Respuesta a Emergencias (URE), de acuerdo con el escenario que se presente como manifestación de la emergencia, por ejemplo, brigadas de contraincendio, brigadas médicas, etcétera.

Centro de Trabajo: El lugar o lugares, tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, donde se realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios, en los que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo.

Condiciones Inseguras: Aquéllas que derivan de la inobservancia o desatención de los procedimientos o medidas de seguridad dispuestos en este Reglamento y las Normas, y que pueden conllevar la ocurrencia de incidentes, Accidentes y Enfermedades de Trabajo o daños materiales al Centro de Trabajo

Condiciones Peligrosas: Aquellas características inherentes a las instalaciones, procesos, maquinaria, equipo, herramientas y materiales, que pueden poner en Riesgo la salud, la integridad física o la vida de los trabajadores, o dañar las instalaciones del Centro de Trabajo

Contaminantes del Ambiente Laboral: Los agentes físicos, químicos y biológicos capaces de modificar las condiciones ambientales del Centro de Trabajo, que, por sus propiedades, concentración, nivel, así como tiempo de exposición o acción pueden alterar la salud del Personal Ocupacionalmente Expuesto

Contratista: Cualquier persona física o moral que ejecuta trabajos en las instalaciones de la Estación de Servicio.

Ejecutor del trabajo: Persona o personas capacitadas de la Estación de Servicio o Contratistas que llevan a cabo el trabajo en forma directa, autorizados para trabajos en espacios confinados, que deben conocer las condiciones para el desarrollo de su trabajo y el uso apropiado del equipo de protección personal, debiendo cumplir con lo establecido en el permiso de trabajo y conocer las acciones que debe seguir en caso de una emergencia.

Entrada: Es el lugar por el cual una persona pasa a través de una apertura (tapa, registro, entrada hombre) hacia un espacio confinado.

Equipo para Rescate: Equipo para rescate de personas en el interior de un espacio confinado que incluye entre otros: línea de retracción, arnés completo, dispositivos de ascenso y anclaje, equipos de respiración autónomo, de tiro forzado, escalas, escaleras, etc.

Espacio confinado: Es un lugar lo suficientemente amplio, configurado de tal manera que una persona puede desempeñar una determinada -tarea en su interior, que tiene medios limitados o restringidos para su acceso o salida, que no esté diseñado para ser ocupado por personas en forma continua y en el cual se realizan trabajos específicos ocasionalmente.

Se consideran espacios confinados, entre otros:

- Tanques de almacenamiento, recipientes, toneles de carro-tanque o auto-tanque, equipos, ductos, alcantarillas, tuberías, túneles subterráneos, registros de drenaje, eléctricos, telefónicos, y/o de válvulas troncales, tanques de proceso, diques, bóvedas, cárcamos (por ejemplo: separadores API, plantas de tratamiento de aguas residuales, etc.), bodegas subterráneas, silos, calderas, torres, calentadores, drenajes, zanjas o excavaciones de más de 1.5 metros de profundidad, entre otros. En el caso de buque tanques se considera "espacio confinado" de la cubierta hacia abajo.

Excavación: Cualquier corte, cavidad, zanja, trinchera o depresión hecha por el hombre en la superficie del suelo, mediante la remoción de tierra, rocas u otros materiales.

Grupo de Trabajo: Es el equipo responsable de la ejecución del trabajo, formado por personal del centro de trabajo (responsables de operación, mantenimiento y seguridad), pudiendo incluirse si se considera necesario la participación del responsable del centro de trabajo, otras especialidades de carácter técnico y manual y personal de compañías contratistas.

Inertizado: Desplazamiento de la atmósfera de un espacio confinado por medio de un gas inerte.

Observador: Es la persona capacitada y entrenada designada por el responsable de la ejecución del trabajo, que permanece en un sitio estratégico en el exterior de un espacio confinado, con el propósito de controlar el acceso del personal ejecutor, mantiene la comunicación con el personal que ha entrado y con el apoyo externo (debe contar con el sistema de intercomunicación necesario), monitorea permanentemente las condiciones existentes en el interior, verifica la observancia de las medidas de seguridad y el empleo del equipo de protección personal. Este trabajador debe estar capacitado para identificar condiciones de riesgo y suspender los trabajos en caso de identificar situaciones que lo justifiquen, proporcionar primeros auxilios en situaciones de emergencia y realizar labores de rescate.

Peligro: Es toda condición física o química que tiene el potencial de causar daño a las personas, a las instalaciones o al ambiente.

Práctica internacionalmente reconocida: Las especificaciones técnicas, o lineamientos documentados y expedidos por autoridades competentes u organismos reconocidos internacionalmente, que tengan relevancia mundial en materia de estaciones de servicio.

Prevención: Conjunto de medidas tomadas para evitar un peligro o reducir un riesgo.

Responsable de Ejecución del trabajo: Responsable del Área de Mantenimiento/Contratista que tiene a su cargo la coordinación de las actividades del personal ejecutante y el o (los) observador(es), sus requerimientos de herramientas y equipos de protección personal, la recepción del espacio confinado por el Responsable Operativo, el desarrollo de los trabajos y la entrega al Responsable Operativo y/o Responsable de Seguridad de la instalación en condiciones adecuadas para operar, verificando que el personal ejecutante esté capacitado y entrenado en forma adecuada, debiendo cumplir con lo establecido en el procedimiento de permiso de trabajo aplicable.

Responsable Operativo: Es el responsable del área operativa que tiene como función proporcionar toda la información necesaria para realizar el trabajo, entregar el espacio confinado libre de riesgos o bajo control, incluyendo las instalaciones que tienen relación con el lugar de trabajo en el espacio confinado, y recibir el trabajo realizado a satisfacción por el responsable de la ejecución, con la validación del Responsable de Seguridad.

Responsable de Seguridad: Es el Responsable del Área de Seguridad encargado de verificar que las condiciones dentro del espacio confinado sean adecuadas para permitir el ingreso, permanencia y salida de los ejecutantes, así como que las condiciones seguras permanezcan durante el tiempo de ejecución del trabajo.

Substancias químicas peligrosas: Son aquellas que, por sus propiedades físicas y químicas, al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas presentan la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, corrosividad o acción biológica dañina, y pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daños a instalaciones y equipos.

Valor umbral límite (TLV): Concentración máxima de una sustancia que de no excederse no ocasionará daños a la salud.

5.- ASPECTOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

- Extender autorización por escrito, registrando esta autorización y los trabajos realizados en la Bitácora.

- Drenar y vaporizar los tanques de almacenamiento, antes de realizar cualquier trabajo en su interior, en caso de que ingrese personal al interior. Durante el tiempo que el trabajador se encuentre dentro del tanque de almacenamiento de combustibles, estará vigilado y supervisado por trabajadores de acuerdo con los procedimientos de seguridad establecidos, además utilizará equipo de protección y seguridad personal, un arnés y cuerda resistente a las sustancias químicas que se encuentren en el espacio confinado, con longitud suficiente para poder maniobrar dentro del área y ser utilizada para rescatarlo cuando se requiera, y equipo de respiración en caso de ser necesario.

El responsable de la Estación de Servicio debe cumplir los procedimientos internos Etiquetado, bloqueo y candadeo para interrupción de líneas eléctricas; Etiquetado, bloqueo y candadeo para interrupción de líneas con productos y colocar señales y avisos de seguridad que indiquen las restricciones mientras se lleva a cabo el trabajo.

Requisitos de la atmósfera para trabajos en el interior del tanque.

- Que el contenido de oxígeno esté entre 19.5% y 23.5%; en caso contrario se tomarán las medidas pertinentes, tanto para el uso de equipo de protección respiratoria autónomo con suministro de aire, como para la realización de actividades en atmósferas no respirables.

- La concentración de gases o vapores inflamables no será superior en ningún momento al 5% del valor del límite inferior de inflamabilidad y de 0% en el caso de que se vaya a realizar un trabajo de corte y/o soldadura.

- Se debe contar con un sistema de extracción mecánica portátil para ventilar el espacio confinado.

- Las lámparas que se utilicen para iluminar un espacio confinado, deben ser de uso rudo y a prueba de explosión.

5.1. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO.

Ropa de algodón, zapato de uso industrial y guantes de acuerdo con la actividad, lentes de seguridad, y casco con barbiquejo.

5.1.1 Cuando se realicen trabajos en altura dentro de un espacio confinado es obligatorio el uso de arnés de seguridad.

5.1.2 Cuando se utilice EPP especial deberá de colocarse previo al inicio de los trabajos, y retirarse (quitarse) hasta el cierre de los mismos.

5.1.3 En el uso de mascarilla de equipos de aire de respiración contra vapores orgánicos/gases tóxicos, el personal debe mantener la barba afeitada para posibilitar el ajuste de la mascarilla y evitar el ingreso de los materiales peligrosos.

5.1.4 El Grupo de Trabajo debe identificar el Equipo de Protección Personal Específico a utilizar de acuerdo con las características particulares de la actividad.

5.1.5 Verificar (antes de entrar al espacio confinado), el buen funcionamiento y hermeticidad del equipo de protección personal respiratorio y contar con un equipo adicional.

5.2. EQUIPO Y HERRAMIENTA.

La herramienta y el equipo señalados dentro de los procedimientos o instructivos específicos operativos que apliquen a la actividad.

5.3 Protección Ambiental

5.3.1 Debe contarse con medidas de emergencia para la atención de derrames.

5.3.2 Gestionar los permisos y/o autorizaciones que requieran las autoridades federales, estatales y municipales en materia ambiental, motivados por actividades a desarrollar en espacios confinados, considerando descargas fortuitas.

6.- PROCEDIMIENTO

6. 1 PLANEACION

6. 1. 1 Se reúnen para la planeación del trabajo en espacios confinados, para la identificación de riesgos asociados, gestiones administrativas y procura de recursos necesarios.

Selección del personal ejecutor:

- 1. 2 El personal ejecutor considerando los requerimientos del trabajo respecto de las características antropométricas, habilidades, experiencia y capacitación del personal ejecutor para realizar trabajos en espacios confinados, registrándolos en la lista de verificación para su control. Solo el personal entrenado debe usar los sistemas y accesorios utilizados en los trabajos en espacios confinados. Se establece que el personal ejecutor deberá ser el Responsable de la Estación de Servicio.

Verificar   que el personal ejecutor esté capacitado, calificado y que cumpla con los requisitos del examen médico periódico, para lo cual, deberá presentar registro correspondiente.

Los conocimientos y habilidades mínimos con que debe contar el personal de la Estación de Servicio o contratistas estarán en razón de la capacitación y entrenamientos recibidos en los temas siguientes, debiéndose mantener los registros correspondientes:

- Procedimientos genéricos y específicos operativos o instructivos de trabajo aplicables a las actividades a realizar dentro del espacio confinado, así como los Procedimientos Críticos aplicables.

- Esta capacitación y/o entrenamiento deben incluir el uso y limitaciones de los equipos de protección personal que serán utilizados en espacios confinados.

- A las personas que tengan defectos físicos que les impidan desarrollar normalmente sus labores no se les debe emplear en servicios en que estos defectos puedan ser la causa de accidentes o puedan causar perjuicio al equipo a su cuidado.

6. 1. 3 Elaborar la Autorización de mantenimiento mediante una inspección física en el sitio, analizándolos con el personal ejecutor y recurriendo a la experiencia del grupo, considerando la normatividad aplicable para trabajos en caliente, en trabajos en altura, eléctricos, en áreas adyacentes, así como los procedimientos críticos que apliquen, entre otros. Una vez terminados los análisis deben ser autorizados con la firma de los participantes.

7.1. 4 En caso de que en espacios confinados la concentración de oxígeno sea menor de 19.5% se deben establecer de forma obligatoria los períodos de tiempo límites de permanencia y descanso del trabajador, siendo indispensable el uso de equipo de respiración con suministro de aire.

6. 1. 5 Cuando se realicen trabajos de corte y soldadura en un espacio confinado, deben establecer de forma obligatoria los períodos de tiempo límites de permanencia y descanso del trabajador, conforme a la NOM-027-STPS-2008.

Es indispensable el uso del equipo de respiración con suministro de aire.

6.1.6 Determinar la periodicidad de monitoreo de condiciones de explosividad, oxígeno y toxicidad.

6. 2 ACTIVIDADES PREVIAS EN UN ESPACIO CONFINADO

6.2.1 Los trabajos de espacios confinados en instalaciones de la Estación de Servicio, deben realizarse cumpliendo con los procedimientos críticos vigentes.

6.2.2 Los procedimientos de venteado, drenado, lavado, vaporizado y limpieza mecánica de un espacio confinado deben incluir los requisitos de control y disposición de residuos peligrosos e industriales de manera que no se ocasionen impactos ambientales.

6.2.3	Antes de efectuar un trabajo en un espacio confinado se requiere considerar los conceptos contenidos en los procedimientos críticos aplicables a dicha actividad como son:

- Colocar barreras de seguridad a nivel de piso terminado y en estructuras con el propósito de delimitar el área, alertar sobre el trabajo en ejecución e impedir el paso de personal y vehículos no autorizados.

- Aislar las fuentes de energía, instalando tarjeta y candados.

- Bloquear válvulas utilizando cadenas, flejes o candados.

- Colocación de juntas ciegas en los puntos más cercanos al equipo.

- Purgado / Venteado.

- Retiro de sedimentos y polvos (libre de neblinas inflamables).

- Vaporizado.

- Lavado.

- Neutralizado.

- Inertizado, (cuando por las condiciones del espacio confinado se requiera que exista una atmósfera inerte, se debe asegurar que esta se mantenga libre de aire u oxígeno).

- Aereado o ventilado, (cuando se use equipo para mover el aire y ventilar, se debe etiquetar la fuente de energía que lo alimenta para evitar que sea desconectado).

- Deberán abrirse todos los registros

- Cuando el espacio confinado sea una trinchera, túnel y similar que puede colapsarse, se deben apuntalar o ademar sus elementos para evitar un derrumbe.

- Instalación de líneas de agua para mantener húmedo el equipo en caso necesario.

6.2.4 Verificar antes de efectuar la medición, que el equipo utilizado se encuentre calibrado, y cumpla con un programa documentado de inspección y mantenimiento.

6.2.5 Se realizan las pruebas de explosividad, de   suficiencia de oxígeno y toxicidad para determinar las condiciones aceptables de ingreso al espacio confinado, usando el equipo de respiración autónoma o de línea de aire. Las lecturas de las pruebas deben ser realizadas en varios puntos dentro del recipiente o espacio confinado.

6.2.6 En caso de suspenderse la actividad en el espacio confinado, se deben efectuar nuevamente las pruebas (explosividad, oxígeno, etc.) con resultados satisfactorios que aseguren el ingreso del personal.

6.2.7 Antes de que el personal de operación efectúe el paro de un equipo o instalación para su apertura y entrega a mantenimiento, debe comunicar a los operadores los resultados del Análisis del Trabajo, sobre las condiciones operativas, energía y materiales involucrados, así como los riesgos que implican, asegurándose de que su personal tenga pleno conocimiento de ello.

6. 3 PREPARACION DEL SITIO Y REVISION DE REQUISITOS

6. 3. 1 Verificar la disponibilidad de:

- Los materiales para ejecutar el trabajo (tubería, conexiones, bridas, válvulas, espárragos, empaques, instrumentos, cables, entre otros).

- Los equipos, máquinas, instrumentos y herramientas necesarias y adecuadas.

- Los cables, cadenas, malacates, poleas y otros medios para subir y bajar materiales.

- El equipo suspendido de acceso adecuado, en los casos en que se realicen trabajos en altura dentro de un espacio confinado, pudiendo elegir: andamios, guindolas, canastillas o jaulas, entre otros similares.

- Los sistemas de contención adecuados al trabajo a realizar y a las características del terreno (ademes), cuando se trate de una excavación.

- Los dispositivos, equipos o medios que permitan a los trabajadores su salida oportuna y segura en situaciones de emergencia.

- Escaleras y escalas (para el caso de trabajos eléctricos éstas deben ser de material no conductor, estar completas y sobresalir de los registros).

- Las tapas de los registros del sistema de drenaje aceitoso que se localicen dentro de un radio mínimo de 10 metros del sitio en que se ubique el espacio confinado, deben taparse con lonas humedecidas con agua y colocar arena.

- En el empleo de equipo, maquinaria, dispositivos o instalaciones eléctricas, éstas deben seleccionarse en función de la clasificación de área peligrosa de esa zona y de las condiciones existentes en el sitio de trabajo.

6. 3. 3 Notificar al responsable de ejecución del trabajo de cualquier condición médica que imposibilite al ejecutor u observador a realizar un trabajo en espacio confinado.

6. 3. 4 Notificar del trabajo en el espacio confinado a su propio personal y al personal involucrado a través de una reunión de Inicio de Jornada e informar al personal laborando en la cercanía.

6.3.5 Verificar el funcionamiento del equipo de protección personal.

6.4 ENTREGA, INGRESO Y RECEPCIÓN DEL ESPACIO

CONFINADO

6.4.1 No se debe ingresar al espacio confinado hasta contar con la Autorización de Mantenimiento requisitados y autorizados.

6.4.2. Verificar que se conservan las condiciones de seguridad con las cuales se autorizó el inicio de los trabajos, manteniendo comunicación con el Observador, en caso de detectar alguna irregularidad debe llevar a cabo las acciones procedentes e incluso sustituir al personal ejecutor.

6.4.3. Al término de los trabajos retirar todo el material y equipo utilizado, dejando el área limpia, así como entrega el área, equipo y/o instalación.

## 7.- REGISTROS DE ACTIVIDAD

Todas las actividades de este procedimiento deben quedar registrado en las bitácoras enlistadas abajo los cuales siempre deberán de las siguientes características:

- La(s) bitácora(s) no debe(n) contener tachaduras y en caso de requerirse alguna corrección, ésta será a través de un nuevo registro, sin eliminar ni tachar el registro previo.

- La(s) bitácora(s) estará(n) disponible(s) en todo momento en la Estación de Servicio y en un lugar de fácil acceso tanto para el responsable de dicha estación como para los trabajadores autorizados.

- La(s) bitácora(s) debe(n) contener como mínimo, lo siguiente: nombre de la Estación de Servicio, domicilio,

- Nombre del equipo y firmas de los trabajadores autorizados, firma autógrafa del o los trabajadores que realizaron el registro de actividades, así como la fecha y hora del registro.

BO-04           Bitácora de limpiezas programadas y no programadas

BM-01	Bitácora de Mantenimiento

- Autorización de Mantenimiento