CONTENIDO

1.    OBJETIVO

2.    ALCANCE

3.    RESPONSABLES

4.    ACCIONES

5.    REGISTROS

6.    IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

1. OBJETIVO

1.1 El objetivo del presente procedimiento es establecer las especificaciones, parámetros y requisitos técnicos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa, y Protección Ambiental que se deben cumplir en la recepción de autotanque y descarga de combustibles a los tanques de almacenamiento

2. ALCANCE

2.1 Este procedimiento se aplicará en todas las recepciones de autotanques y descarga de productos de combustibles hacia los tanques de almacenamiento de Superservicio Cuatro Caminos S.A. de C.V.

3. RESPONSABLES

3.1 Es responsabilidad la correcta aplicación de este procedimiento del Representante Técnico de la estación y los despachadores asignados a la actividad.

4. ACCIONES

4.1 Arribo y revisión del autotanque

- El Supervisor de Estación de Servicio debe atender al operador y controlar la circulación interna de los vehículos para garantizar la preferencia vial al Autotanque en el interior de la Estación de Servicio.

- Verificar en la remisión del producto, que corresponda el producto a descargar. En su caso, notificar al operador que no procede la descarga de producto.

- Indicar al operador el sitio en que deberá estacionar el Autotanque y la bocatoma del tanque de almacenamiento donde se llevará a cabo la descarga de producto, asegurando que el Autotanque quede direccionado hacia una ruta de salida franca y libre de obstáculos.

- Comprobar la disponibilidad de cupo en tiempo real del sistema de medición de nivel. No deberá exceder del 90% de la capacidad total del tanque de almacenamiento de la Estación de Servicio la suma del contenido del tanque más el contenido del Autotanque.

- Colocar 4 Biombos con el texto 'PELIGRO DESCARGANDO COMBUSTIBLE’, protegiendo como mínimo el área de descarga y el Autotanque.

- Colocar dos extintores como mínimo de 9 Kg, de capacidad de polvo químico seco tipo ABC, cercanos al área de descarga, y proporcionar y colocar dos calzas para inmovilizar el Autotanque.

- Verificar que no existan condiciones inseguras en su entorno que pongan en riesgo la operación.

- Verificar donde aplique que los números del sello plástico/ Sistema de Sellado Electrónico en la caja de válvulas o número del sello electrónico en el sistema de sellado electrónico del Autotanque correspondan a los plasmados en la remisión de producto correspondiente.

- Comprobar que el sello plástico/ Sistema de Sellado Electrónico colocado en la caja de válvulas del Autotanque, se encuentre íntegro y sin huellas de violación y/o manipulación.

- En caso de que los sellos colocados en la caja de válvulas y sistema de sellado electrónico no correspondan no procede la descarga de producto y comunicarse con el responsable de la Estación.

- Donde aplique, retirar el sello de seguridad de la tapa, abrir la tapa del domo y verificar que el espejo del nivel de hidrocarburo coincida con el NICE, cerrar la tapa y asegurarse que quede hermética, descender del tonel del Autotanque.

- Si el nivel de hidrocarburo no coincide con el NICE, notificar al Chofer que no procede la descarga de producto y comunicárselo al Encargado de la Estación.

4.2 Descarga de producto de autotanque

- Si procede la descarga de producto, cortar el suministro de energía eléctrica de las bombas sumergibles del(os) tanque(s) de almacenamiento en que se efectué la descarga del producto y suspender el despacho al público de las islas adyacentes al área de descarga.

Apagar el motor del Autotanque y realizar las siguientes actividades:

- Accionar el freno de estacionamiento.

- Dejar la palanca en primera velocidad.

- Retirar la llave de encendido.

- Bajar de la cabina de acuerdo a la práctica segura de tres puntos de apoyo.

- Colocar la llave de encendido sobre la caja de válvulas.

- Conectar al Autotanque el cable de la tierra física ubicada en el costado del contenedor.

- Proporcionar la manguera y codo para la recuperación de vapores, donde así aplique, así como la manguera y codo para la descarga de producto.

- Donde aplique, conectar al tanque de almacenamiento la manguera de recuperación de vapores.

4.3 Conexión del tanque

- Conectar la manguera de descarga de producto a la boquilla del tanque de almacenamiento donde se descargará el producto, incluyendo el codo de descarga con mirilla.

- Verificar el paso de producto a través de la mirilla del codo de descarga y de la mirilla anular del Autotanque, ubicada detrás de la válvula de descarga y/o de la mirilla ubicada a un costado de la válvula de descarga.

- Donde aplique, conectar al Autotanque la manguera de recuperación de vapores. Para la descarga en tanques de almacenamiento de Diésel que no cuentan con sistema de recuperación de vapores, únicamente procede la conexión de la manguera al Autotanque.

4.4 Conexión del Autotanque

Conectar la manguera de descarga de producto a la válvula de descarga del Autotanque. Iniciar la descarga conforme a lo siguiente:

- Para Autotanques sin Sistema Neumático de Apertura de Válvula de Seguridad y Candado tipo Oblea, abrir la válvula de seguridad y accionar la válvula de descarga.

- Para Autotanque con Sistema Neumático de Apertura de Válvula de Seguridad y Candado tipo Oblea, accionar la válvula de descarga (considerando que, en la toma de muestra, el Sistema Neumático de Apertura de Válvula de Seguridad y Candado tipo Oblea fueron activados).

Siempre se debe de permanecer en el área de descarga, supervisando los siguientes puntos:

- Verificar el paso de producto a través de la mirilla del codo de descarga y de la mirilla anular del Autotanque, ubicada detrás de la válvula de descarga y/o de la mirilla ubicada a un costado de la válvula de descarga.

- Comprobación de entrega total de producto, desconexión y retiro del Autotanque.

4.5 Termino de descarga desconexión de Autotanque

4.5.1 Desconexión de tanque

- Una vez terminada la descarga de producto, desconectar, el extremo conectado a la válvula de descarga de Autotanque, levantando la manguera para drenar el producto remanente hacia la bocatoma del tanque de almacenamiento evitando derramar producto.

- Desconectar el extremo de la manguera de descarga conectado al tanque de almacenamiento, incluyendo el codo de mirilla, cerrar la boquilla de llenado del tanque de almacenamiento y colocar la tapa en el registro correspondiente, evitando derramar producto.

- Donde aplique, desconectar el extremo de la manguera de recuperación de vapores del retomo de vapores del tanque de almacenamiento.

4.5.2 Desconexión de Auto-tanque

Al dejar de percibir flujo de producto a través de la mirilla del codo de descarga y de la mirilla del Auto-tanque ubicada en la válvula de descarga, proceder a realizar lo siguiente:

- Para Autotanques sin Sistema Neumático de Apertura de Válvula de Seguridad y Candado tipo Oblea, cerrar la válvula de descarga y posteriormente cerrar la válvula de seguridad. Para comprobar el vaciado total del Autotanque se deberá repetir la apertura y cierre de la válvula de descarga con la válvula de seguridad abierta.

- Para Autotanque con Sistema Neumático de Apertura de Válvula de Seguridad y Candado tipo Oblea, cerrar la válvula de descarga y presionar el botón del sistema neumático que cierra simultáneamente la válvula de seguridad y el Candado tipo Oblea.

- El Sistema Neumático de Cierre de Válvula de Seguridad y Candado tipo Oblea deberá pasar a modo desactivado. Para comprobar el vaciado total del Autotanque se deberá repetir la apertura y cierre de la válvula de descarga con la válvula de seguridad y candado tipo Oblea abiertos.

- Donde aplique, desconectar el extremo de la manguera de recuperación de vapores del Autotanque.

- Retirar la tierra física del Autotanque, cerrar y asegurar las puertas de la caja de válvulas y tomar la llave de encendido del mismo de la parte superior de la caja de válvulas.

- Acusar de recibo de conformidad tanto en volumen, mediante su firma y sello de la Estación de Servicio en el espacio correspondiente de la Remisión de Producto, retener la copia de la Remisión de Producto.

- Ascender a la cabina del Autotanque proceder a retirar el Autotanque de la Estación de Servicio

- Abanderar al Autotanque durante toda la maniobra de salida dando preferencia vial dentro de la instalación de la estación de servicio.

- Retirar el equipo y accesorios utilizados para la descarga en la Estación de Servicio (extintores, biombos, mangueras, conexiones, calzas).

5. REGISTROS Y ANEXOS

F-10.6-01 Bitácora de recepción y descarga de combustible y balance de producto.

ANEXOS

El formato F-10.6-01 Bitácora de recepción y descarga de combustible y balance de producto, se llena en la Bitácora de operación y mantenimiento que se encuentra en la estación de servicio.

6.- IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

HISTORIAL DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

| FECHA | REVISIÓN | SECCIÓN MODIFICADA | MODIFICACIONES REALIZADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/04/2025 | 0 | N/A | Emisión del documento. |

|  | NOMBRE | FUNCIÓN | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELABORA |  | Representante Técnico |  | 28/04/2025 |
| REVISA |  | Alta Dirección |  | 28/04/2025 |
| AUTORIZA |  | Alta Dirección |  | 28/04/2025 |